## 空調電力等削減見込量計算表
| 空調 |  |  | 空調電力等削減見込量計算表
＝自動計算
|  | a | b | c | e | g | h | i | j | k |  |  | l |  |  | m | n | o
|  | 図面 番号 | ﾒｰｶｰ名 | 機種 | 設置 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間稼働時間 （h/年） | [5 empty] | 負荷率 | 年間 電力 消費量 | 冷暖房 平均 ＣＯＰ
[6 empty] | 冷房 能力 (kW/台) | 定格 冷房 消費 電力 (kW/台) | 暖房 能力 (kW/台) | 定格 暖房 消費 電力 (kW/台)
暖房 | bar: ＝自動計算 k
|  | b: d 型番; ＝自動計算 k: 月数 /年 | 日数 /週 | 時間 /日 | 月数 /年 | 日数 /週 | 時間 /日 |  | （kWh/年）
[6 empty] | 台数合計（kW） |  | 台数合計（kW）
更新前 ①
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
| 計 | ＝自動計算 e: 0 | [6 empty] | 0
更新後 ②
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
| 計 | ＝自動計算 e: 0 | [6 empty] | 0
[13 empty] | 年間電力削減量（kWh/年） |  |  |  | 0
（平均値）
備考
※図面番号：図面に機種ごとに番号を振り、その番号を記入すること。
※改修前機器の配置図面において、改修後の機器も併せて確認できるようにすること。
※改修後機器の性能が確認できる書類（カタログなど）を添付すること。
※冷房（暖房）能力【台数合計（kW）】＝冷房（暖房）能力×設置台数
※年間稼働時間（h/年）＝365×月数/12×日数/週×時間/日
※負荷率：過去の実績の平均値に基づき、定数0.35とします。
※年間電力消費量（kWh/年）＝定格冷房消費電力×年間稼働時間×負荷率＋定格暖房消費電力×年間稼働率×負荷率
消費電力量・ＣＯ２排出量削減量
|  | ＝自動計算 c: 消費電力量（MWh/年） | ＣＯ2排出量（t-CO2/年）
| 更 新 前 ① | ＝自動計算 c: 0 | 0
| 更 新 後 ② | ＝自動計算 c: 0 | 0
| 削 減 量 | ＝自動計算 c: 0 | 0
※ＣＯ2排出量：消費電力量（MWh/年）×0.438（t-CO2/MWh）
＜記入箇所＞
の箇所は記入する必要はありません。

## 記入例
| 空調 |  |  | 空調電力等削減見込量計算表
＝自動計算
|  | a | b | c | e | g | h | i | j | k |  |  | l |  |  | m | n | o
|  | 図面 番号 | ﾒｰｶｰ名 | 機種 | 設置 台数 | 冷房 |  | 暖房 |  | 年間稼働時間 （h/年） | [5 empty] | 負荷率 | 年間 電力 消費量 | 冷暖房 平均 ＣＯＰ
[6 empty] | 冷房 能力 (kW/台) | 定格 冷房 消費 電力 (kW/台) | 暖房 能力 (kW/台) | 定格 暖房 消費 電力 (kW/台)
暖房 | bar: ＝自動計算 k
|  | b: d 型番; ＝自動計算 k: 月数 /年 | 日数 /週 | 時間 /日 | 月数 /年 | 日数 /週 | 時間 /日 |  | （kWh/年）
[6 empty] | 台数合計（kW） |  | 台数合計（kW）
| 更新前 ① | 1 | （株）○○ | △△ | 5 | 13.2 | 4.58 | 14.3 | 4.25 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 0.35 | 18827 | 3.11
|  |  | abc123456 |  |  | 66 | 22.9 | 71.5 | 21.3 | 1217 |  |  | 1217
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
| 計 | ＝自動計算 e: 5 | [6 empty] | 18827
| 更新後 ② | 1 | （株）○○ | △△ | 5 | 12.5 | 3.9 | 14 | 3.61 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | 0.35 | 16015.7 | 3.53
|  |  | efg123456 |  |  | 62.5 | 19.5 | 70 | 18.1 | 1217 |  |  | 1217
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
|  | ＝自動計算 k: 0 |  |  | 0
| 計 | ＝自動計算 e: 5 | [6 empty] | 16016
[13 empty] | 年間電力削減量（kWh/年） |  |  |  | 2811
（平均値）
備考
※図面番号：図面に機種ごとに番号を振り、その番号を記入すること。
※改修前機器の配置図面において、改修後の機器も併せて確認できるようにすること。
※改修後機器の性能が確認できる書類（カタログなど）を添付すること。
※冷房（暖房）能力【台数合計（kW）】＝冷房（暖房）能力×設置台数
※年間稼働時間（h/年）＝365×月数/12×日数/週×時間/日
※負荷率：過去の実績の平均値に基づき、定数0.35とします。
※年間電力消費量（kWh/年）＝定格冷房消費電力×年間稼働時間×負荷率＋定格暖房消費電力×年間稼働率×負荷率
消費電力量・ＣＯ２排出量削減量
|  | ＝自動計算 c: 消費電力量（MWh/年） | ＣＯ2排出量（t-CO2/年）
| 更 新 前 ① | ＝自動計算 c: 18.8 | 8.18
| 更 新 後 ② | ＝自動計算 c: 16 | 6.96
| 削 減 量 | ＝自動計算 c: 2.8 | 1.22
※ＣＯ2排出量：消費電力量（MWh/年）×0.435（t-CO2/MWh）
記 入 例